### 吉尔大厦空调系统年度维修保养详情

项目名称：济南二机床集团有限公司吉尔大厦空调系统年度维修保养

项目概况：1、吉尔大厦采用富士通将军的AIRSTAGE T系列VRF多联机系统，工质为R410A，室内机采用小型风管式。

2、室外机共149台，室内机共800台

| 济南二机床集团数字化研发中心通风空调设备明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 制冷功率 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
| 一、 | 室外机部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外机系统 | 400KW | 富士通 | AJQ400LALHX1 | 4 | 台 |
| 2 | 室外机系统 | 504KW | 富士通 | AJQ280LALHX1，AJQ224LALHX1 | 2 | 台 |
| 3 | 室外机系统 | 560KW | 富士通 | AJQ280LALHX2 | 6 | 台 |
| 4 | 室外机系统 | 784KW | 富士通 | AJQ280LALHX2，AJQ224LALHX1 | 9 | 台 |
| 5 | 室外机系统 | 850KW | 富士通 | AJQ400LALHX1，AJQ450LALHX1 | 46 | 台 |
| 6 | 室外机系统 | 900KW | 富士通 | AJQ450LALHX2 | 40 | 台 |
| 7 | 室外机系统 | 960 | 富士通 | AJQ400LALHX1，AJQ280LALHX2 | 3 | 台 |
| 8 | 室外机系统 | 1012 | 富士通 | AJQ450LALHX2，AJQ112LALHX1 | 6 | 台 |
| 9 | 室外机系统 | 1080 | 富士通 | AJQ400LALHX2，AJQ280LALHX1 | 12 | 台 |
| 10 | 室外机系统 | 1124 | 富士通 | AJQ450LALHX2，AJQ224LALHX1 | 15 | 台 |
| 11 | 室外机系统 | 1180 | 富士通 | AJQ450LALHX2，AJQ280LALHX1 | 3 | 台 |
| 12 | 室外机系统 | 1300 | 富士通 | AJQ450LALHX2，AJQ400LALHX1 | 3 | 台 |
|  | 小计 |  |  |  | 149 |  |
| 二、 | 室内机部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 超薄低静压风管机 |  | 富士通 | ARQB022CTH | 1 | 台 |
| 2 | 超薄低静压风管机 |  | 富士通 | ARQB028CTH | 60 | 台 |
| 3 | 超薄低静压风管机 |  | 富士通 | ARQB036CTH | 1 | 台 |
| 4 | 超薄低静压风管机 |  | 富士通 | ARQB045CTH | 6 | 台 |
| 5 | 超薄低静压风管机 |  | 富士通 | ARQB071CTH | 306 | 台 |
| 6 | 高静压风管机 |  | 富士通 | ARQB090ATH | 367 | 台 |
| 7 | 高静压风管机 |  | 富士通 | ARQB112ATH | 31 | 台 |
| 8 | 高静压风管机 |  | 富士通 | ARQB125ATH | 28 | 台 |
|  | 小计 |  |  |  | 800 | 台 |

维护保养项目内容及要求：

- 工作时间为本年1月1日至12月31日

- 以下甲方指济南二机床集团有限公司，乙方指签约年度空调维保单位

3、乙方拥有富士通将军空调维修授权证书。

4、乙方维修人员需持制冷与空调设备安装维修作业特种作业操作证上岗。

5、乙方须提供维修维修所需要的配件。更换的常用配件，包含主材费、人工费、材料费、机械费，如下表所示（暂估量）：

| 序号 | 主要零部件名称 | 型号规格 | 品牌 | 单位 | 预计数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频压缩机 | C-9RVN393HOV | 富士通 | 台 | 8 |
| 2 | 定频压缩机 | C-9RVN393HOD | 富士通 | 台 | 2 |
| 3 | 交流接触器 | PAK-20J31-S571-50HZ | 户上电机 | 个 | 1 |
| 4 | 电子膨胀阀 | EFM-40YGKG-2 | 不二工机 | 个 | 1 |
| 5 | 电子膨胀阀 | HAM-VD325G-1 | 不二工机 | 个 | 1 |
| 6 | 电路板（变频） | K07VV-0700HUE-C1 | 住商 | 个 | 2 |
| 7 | 电路板（主） | K07VV-0700HUE-OP | 住商 | 个 | 2 |
| 8 | 内机控制板 | KARQB-022HUE-CI | 住商 | 个 | 1 |
| 9 | 内机电源板 | KARQB-022HUE-OP | 住商 | 个 | 1 |
| 10 | 内机信号板 | KARQB-NJ000-OI | 住商 | 个 | 1 |
| 11 | 内机控制板 | KARQB-071HUE-CI | 住商 | 个 | 1 |
| 12 | 内机电源板 | KARQB-071HUE-OP | 住商 | 个 | 1 |
| 13 | 内机信号板 | KARQB-071HUE-OI | 住商 | 个 | 1 |
| 14 | 内机控制板 | KARQB-090HUE-CI | 住商 | 个 | 1 |
| 15 | 线圈（电子膨胀阀用） | HAM-MD12KG-201 | 不二工机 | 个 | 1 |
| 16 | 传感器 | NSK-BD050I-198 | 鹭宫 | 个 | 2 |
| 17 | 传感器 | NSK-BD017I-198 | 鹭宫 | 个 | 2 |
| 18 | 压力自动调节器 | ACB-4UB75W | 鹭宫 | 个 | 1 |
| 19 | 压力自动调节器 | ACB-1UB64W | 鹭宫 | 个 | 1 |
| 20 | 压力开关（高压） | ACB-4TB12 | 鹭宫 | 个 | 1 |
| 21 | 压力开关（低压） | LCB-DA92 | 鹭宫 | 个 | 1 |
| 22 | 电磁阀1 | VPV-MOAJ611B1 | 鹭宫 | 个 | 1 |
| 23 | 电磁阀2 | TEV-MOAJ923Y1 | 鹭宫 | 个 | 1 |
| 24 | 电磁阀3 | TEV-MOAJ924Y1 | 鹭宫 | 个 | 1 |
| 25 | 电磁阀5 | TEV-MOAJ925Y1 | 鹭宫 | 个 | 1 |
| 26 | 电磁阀6 | VPV-MOAJ577C1 | 鹭宫 | 个 | 1 |
| 27 | 四通阀 | STF-0731G | 华鹭 | 个 | 1 |
| 28 | 风扇马达 | MFE-E4TVM | 松下 | 个 | 1 |
| 29 | 内机控制面板 |  | 富士通 | 个 | 1 |
| 30 | 制冷剂 | R410A | 美希（原英利士） | 11.3kg | 20 |
| 31 | 冷媒管 | R410A | 上海飞轮 | 米 | 20 |
| 32 | 冷凝水泵 |  |  | 个 | 2 |
| 33 | 室内风机电机 |  |  | 个 | 2 |
| 34 | 故障检修人工费 | 无需换件时产生 |  | 工日 | 50 |
| 35 | 冬季定期维护保养 |  |  | 项 | 1 |
| 36 | 夏季定期维护保养 |  |  | 项 | 1 |
|  | 合计 |  |  |  |  |

6、维修范围及具体内容见下表。

| 设备名称 | 序号 | 项目名称 |
| --- | --- | --- |
| 室内机 | 1 | 电子膨胀阀故障检查及维修 |
|  | 2 | 排水故障检查及维修 |
|  | 3 | 室内机风机故障检查及维修 |
|  | 4 | 通讯设备及线路故障检查及维修 |
|  | 5 | 室内机控制主板故障检查及维修 |
|  | 6 | 室内机换热器故障检查及维修 |
| 室外机 | 1 | 制冷剂补充 |
|  | 2 | 压缩机更换（包含补充制冷剂） |
|  | 3 | 膨胀阀、四通阀等阀门故障检查及维修 |
|  | 4 | 室外机换热器故障检查及维修 |
|  | 5 | 主电路板、变频电路板故障检查及维修 |
|  | 6 | 室外机风机故障检查及维修 |
|  | 7 | 室外机变压、整流、滤波等电路故障检修 |
| 管路 | 1 | 管道漏点检查及维修 |
|  | 2 | 排水系统故障检查维修 |
|  | 3 | 分歧管等管路附件故障检查及维修 |
| 供电通信设备 | 1 | 控制、通讯电路故障检查及维修 |
|  | 2 | 信号放大器故障检查及维修 |
|  | 3 | 各种线材检查及维修 |
|  | 4 | 供电设备检查及维修 |
|  | 5 | 各种传感器检查及维修 |
| 其他 | 1 | 移动室内机 |
|  | 2 | 定期清洗室内机过滤网及室外机换热器 |

7、在上述服务范围内未列出的配件乙方须无偿提供。

8、乙方需根据实际维修情况提前准备好必要的维修配件，对于影响空调正常运行的维修配件必须保证可立即更换。如非易损且不影响空调系统正常运行的部件，可不必常备，要求在五日内进行更换，如果违反以上要求出现维修拖期，每次罚款5000元并赔偿因设备停运产生的一切损失，若累计出现上述情况2次，甲方有权解除维保合同，并要求乙方承担违约责任。

9、乙方必须保证所提供的维修配件为富士通原厂正品，并提供相关证明，如使用假货或无法提供产品证明的，甲方有权要求无偿更换及要求乙方赔偿因此造成的设备停运损失。

10、乙方每项工作完成后列出详细的工作清单并经甲方负责人员现场验收签字。作为后期结算依据。

11、因乙方维修不当造成的设备损坏须无偿提供配件并负责进行维修。

12、经乙方维修后1年内重复发生相同故障的，须无偿进行维修，直至彻底修复故障。

13、乙方不得损坏甲方厂内其他设备设施，一经发现须参照市场价格赔偿甲方经济损失。不得影响甲方正常工作秩序，在甲方指定的时间地点进行作业活动，不得随意走动。遵守与甲方订立的安全生产条约及厂内规章制度，否则，甲方有权依据内部规章制度进行处罚。

14、接到甲方维修要求后的4小时内抵达维修现场，维修工作未完成前不得撤离，如有违反每次罚款一千元，在结算的工程款内扣除。若8小时内维修工作未完成，赔偿因设备停运产生的一切损失。