- UPS系统技术规格及要求

- 总则

本技术规范书是机床二厂（以下简称竞标方）向设备供应商（以下简称投标方）提出的智能UPS及配套系统的竞标要求，用以作为本次竞标的技术方案和报价依据。

投标人应对本规格书的要求做逐项应答并提供完整的产品样本及测试报告，如投标书内容与样本不符，以样本为准，技术标书中的任何偏差都必须详细说明。如不按本规格书的要求做出应答或所提供的资料不能满足要求，将承担被废标的风险。如投标产品的技术性能指标优于本技术规格所提出的要求，应在投标文件中做出明确说明，以便评标委员会在进行综合评审时参考评估。

投标方如对本规范书存在异议，应用单独章节加以详细描述。如对技术要求不能满足，或认为有更合理方案时，应在应答文件中通过书面方式明确提出，否则竞标方即认为投标方可以按照本规范书的要求提供设备。

对本技术规范书要求提供具体数据的技术指标，投标方应提供具体技术数据和指标，并要给出数据的来源。对于本技术规范书要求的关键数据或性能，投标方应以纸质附件形式提供投标设备的检测报告或检测证明材料。

本技术规格中标有“★”的条款为主要技术要求，要求投标方供应的设备必须满足，如果投标方所提供的设备无法满足，在评标时将作废标处理。

投标方在本项目的参与过程中，对于竞标方披露和提供的所有信息应作为商业秘密对待并予以保护，未经竞标方授权不得将任何信息泄漏给第三方，否则竞标方有权追究投标方的责任。

  - 依据的技术标准与规范

YD/T1051-2000《通信局（站）电源系统总技术要求》

YD/T 1095-2018《通信用交流不间断电源（UPS）》

YD5079-99《通信电源设备安装工程验收规范》

GB/T2887-2000《电子计算机场地通用规范》

GB50174-2017《数据中心设计规范》

- 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对所有技术细节及标准规范做出规定，投标方应保证供货设备是符合行业规范和标准的优质产品。如投标方使用的标准与竞标方规定标准不一致，按照较高标准执行。

- 1.2 资格要求

★1.2.1投标UPS厂家通过IS09001系列质量体系认证，并提供相应证书；

★1.2.2投标UPS厂家需通过ISO 14000系列环境管理体系、ISO 45001职业健康安全管理体系、ISO 50001 能源管理体系三大体系认证，并提供相应证书；

★1.2.3投标人所提供的UPS设备必须通过泰尔认证中心的产品认证，并提供产品认证证书及检验报告；

★1.2.4 投标人所提供的UPS设备必须通过中国质量认证中心的节能产品测试，并提供认证证书；

★1.2.5 投标人所提供的UPS设备必须通过工信部指定的抗震性能测试且不低于8烈度抗震要求，并提供证书；

★1.2.6 投标UPS厂家需获得CNAS国家认可实验室资质，并提供证书；

- 2.	UPS技术要求

- 2.1	系统要求

本次邀标为120KVA 智能模块化UPS1套，投标方应提供可靠、高效、节地、简单的UPS解决方案，要求模块化在线式双变换UPS。

每套UPS都应满足以下技术规范要求，并逐项回复所提供产品的性能、指标。

    - ★UPS标准内置输入，输出，维修旁路断路器，要求为ABB、施耐德、西门子、伊顿或UPS 同品牌，请提供安装断路器的设备整体及(断路器安装位置)局部清晰实物照片作答。

    - ★为了在满足供电容量需求前提下减少UPS功率模块并联数量以优化均流及环流等指标，要求单个UPS功率模块容量≥40KVA/KW，本次采购模块数量为个≥2，；需提交投标方案配置详细清单说明单模块容量及配置模块数量，并提交投标产品彩页官网链接、手册等资料。

    - ★UPS应采用分散控制的逻辑，每个功率模块均要求内置完整的整流、逆变及控制系统，任意模块的功率或控制电路故障都不影响UPS系统整体工作运行，保证系统控制不会出现单点故障。请提供控制逻辑详细说明材料(含控制系统拓扑图)并依据作答，并提交产品投标样本、彩页、手册及泰尔检验报告等资料。

    - ★要求未来机架内可通过直接增加UPS模块完成扩容, 每套机架满配容量按≥160KVA/KW设计；需提交投标产品详细配置清单说明单机架设计容量，并提交投标产品的彩页官网链接、手册及泰尔检验报告等资料。

    - ★UPS电气柜内功率模块交/直流端口并联要求采用铜排汇流方式，禁止电缆+接线端子方式，请提供UPS电气柜内功率模块背部交/直流端口并联设计实物照片作答。

    - 输入、输出布线分区独立，避免走线交叉带来的安全隐患，请提供设备整体和局部清晰实物照片，并详细作答。

    - ★为保证旁路抗冲击能力及扩容要求，不允许采用存在于各功率模块内部的分散式静态旁路单元，要求采用统一的公共静态旁路模块(容量要求≥160KW)，旁路模块应可插拔维护，其故障不影响UPS系统输出；需提交投标配置详细说明公共静态旁路模块容量，并提交产品投标样本、彩页、手册等资料。

    - ★后备电池采用免维护铅酸蓄电池，满载系统后备时间1小时，要求采用与UPS同品牌的电池，并备有散热良好的电池箱或电池架。

2.2环境条件：在下列条件下，设备应能连续正常工作，并满足性能规范要求

2.2.1 环境温度：

工作温度：0～+40℃。

相对湿度：≤95%（25℃,无凝露）

2.2.2★海拔高度：0～1000米，无需功率降额。投标方应详细答复投标产品的实际指标，并提供彩页官网链接

2.3 设备电气性能

2.3.1★输入电压：380VAC (－20%～＋20%满载)（投标方应详细答复投标产品的实际指标，并提供彩页官网链接）

输入频率：40～70Hz

    - 整流器输入性能应符合满足YD/T 2165-2010《通信用模块化不间断电源》标准要求。

★30%负载率下，UPS输入谐波电流总含量要求不大于4.5%，满足泰尔认证。

★50%负载率下，UPS输入谐波电流总含量要求不大于3.2%，满足泰尔认证。

★25%~100%负载率下，UPS输入功率因数不低于0.99。

投标方需提供投标产品的泰尔检测报告或权威第三方机构检测报告。

2.3.3整流器输出指标

具有电池均充功能，能够自动控制均充和浮充转换，具备充电温度补偿功能和电池定期自动测试功能。

2.3.4逆变器输出要求：

输出电压：  380VAC(线)/220VAC（相），稳态精度：±0.1％。

2.3.5输出频率范围：输出频率应满足±0.5～±3Hz可调

输出频率精度：±0.1%(内同步), 输出频率应不发生突变

2.3.6输出波形为连续的正弦波，在带100%不均衡负载时，波形失真度 ：

线性负载   ≤1.5％

非线性负载 ≤2.0％

2.3.7输出电流峰值系数（UPS所允许的最大非正弦波峰值电流与输出电流有效值之比）≥3：1

2.3.8逆变器过载能力：

110%额定电流		60min

125%额定电流		10min

150%额定电流  		60s

2.3.9三相负载不平衡度  100%时，三相输出电压不平衡度满足：

＜±0.1％（平衡负载）

＜±2.5％（100％不平衡负载）

2.3.10 输出电压相位偏差

在100%不平衡整流性负载时，三相输出电压相位差≤0.1°。

2.3.11噪音（距离设备1米处）：     60dB（A）

2.3.12动态电压瞬变范围:

交流输入电压不变，负载从0－100%－0变化，交流输入中断或恢复供电时的输出电压变化量＜额定输出电压的±4％。

2.3.13瞬变响应恢复时间:

从输出电压发生阶跃变化起到恢复到稳压精度范围内时止所需要的时间≤20ms。

2.3.14市电电池切换时间

UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0。

2.3.15旁路逆变切换时间:

从逆变器停止工作时起，到电网直接供电时止或从电网直接供电起到恢复逆变器工作时止所需要的时间0ms。

2.3.16★市电模式下，UPS系统在线逆变系统效率如下：

100%负载下，系统效率>96%；

50%负载下，系统效率>96.5%；

25%负载下，系统效率>95.5%;

2.4设备监控性能

★2.4.1设备应能提供全中文监控及操作界面，采用7英寸及以上尺寸液晶彩色触摸屏，单屏可管理供配电系统，显示配电模拟图。能够动态实时显示运行状态、输入输出电压、电流以及故障告警信息等；投标方需提交产品彩页、手册等资料验证。

UPS系统应具备RS232或RS485/422、SNMP通讯口，并提供与通信接口配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子，通信协议应符合电网交1999(625)号文《通信局（站）电源、空调及环境集中监控管理系统前端智能设备通讯协议》要求，系统应具有下列主要功能：

- 实时监控UPS的工作状态：系统正常工作方式/电池逆变/旁路供电、过载、蓄电池放电电压低、蓄电池充放电状态、市电故障、功率模块状态（正常/故障退出）、UPS系统故障和运行状态记录；

- 实时监控UPS输入开关状态、UPS输出开关状态、UPS维修旁路开关状态。

2.4.2 电池管理功能

- UPS系统应支持电池节数可调，具有定期对电池组进行自动浮充、均充转换、自动温度补偿、电池组放电及记录功能；

- 投标方应提供与UPS、蓄电池与原动环兼容的电池监控系统，并应能检测单体电池电压、电池组端电压、电池电流、电池温度和测量单体电池内阻的功能。投标方需提交产品的彩页官网链接、手册等资料验证。

2.4.3系统应具有三遥性能

遥测项目：三相输入电压，直流输入电压，三相输出电压，三相输出电流，输出频率

遥信项目：同步/不同步状态，UPS/旁路供电，蓄电池放电电压低，市电故障，整流器故障，逆变器故障，旁路故障

对遥信项目，要求设备能够对每一类故障或状态提供继电器干接点。

2.4.5设备运行参数的设置

设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。

2.4.4准确度

对三遥量：

开关量准确度应达到  100%；

模拟量精确度应达到  直流电压误差≤0.5%

其它电量误差≤2%

非电量误差  ≤5%

设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。

2.5 设备机械性能

2.5.1	外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。

2.5.2	结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整，编号合理；接插件牢固；电源进出线符合工程需要；维修安全及方便；具备抗震措施。

2.5.3 机架组装：有防振加固安装孔，接地应用铜质螺母，其直径≥M8。

    - 标牌、标记：应平整清晰。

- 3. 配电柜技术要求

（1）使用环境

- 环境温度：0-40℃

- 相对湿度：≤95%（25℃，无凝露）

- 本次竞标设备均在户内安装使用

- 海拔高度：≤2000米

- ★地震烈度：8（柜体应具备抗8级地震烈度的防护性能。应符合标准YD5083-2005,KZJSX2013-006并提供页码完整的由信息产业通信设备抗震性能质量监督检验中心出具的《检测报告》。）

- 无振动和颠簸，垂直倾斜不超过5度

- 无导电、爆炸尘埃、无腐蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸汽

（2）其他要求

- ★投标设备需为国际知名电气企业空开，推荐使用施耐德、ABB、西门子空开；

- ★产品符合GB7251.1国家标准，需提供国家CCC强制认证证书及报告，投标设备型号和规格必须与CCC证书中完全一致。

- ★投标配电柜设备的生产制造单位需按照质量管理体系要求运作，具备ISO9001，ISO14001，及OHSAS18001证书；

- 投标人提供的一切资料均应以中文为准，如果因为语言误差造成的损失由投标人负责；

- 4. 电池技术要求

（1）阀控蓄电池在运行中电压偏差值及10h放电终止电压值参照下表的规定。运行中的阀控蓄电池应定期进行蓄电池内阻测试，当测试内阻值和历史记录相比突变50%时，应对蓄电池进行核对性放电。

  - 阀控蓄电池在运行中电压偏差值及放电终止电压值的规定

| 阀控式密封铅酸蓄电池 | 标称电压（12V） |
| --- | --- |
| 运行中的电压偏差值 | ±0.30 |
| 开路电压最大最小电压差值 | 0.06 |
| 10h放电终止电压值 | 10．8 |

（2）蓄电池在环境温度20℃～25℃时的浮充运行寿命不低于10年。

（3）蓄电池组容量按规定的试验方法，10h率容量应在第一次充放电循环时不低于0.95C10，第三次循环应达到C10。

（4）蓄电池采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出。

（5）蓄电池极性正确，正负极性及端子应有明显标志，便于连接。极板厚度应与使用寿命相适应。

（6）阻燃性能：蓄电池间连接条、终端接头应选择导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施。蓄电池槽、盖等材料应具有阻燃性，其阻燃标准应符合GB/T2408-1996中的FH－1和FV－0的阻燃等级要求。

（7）极柱端子结构：蓄电池极柱端子设计应方便运行维护过程中的蓄电池电压、内阻测量以及蓄电池间连接条紧固，并应具有防止在运行过程发生因误碰等原因造成的蓄电池极柱间短路的措施。

（8）安全阀动作：蓄电池在使用期间安全阀应自动开启闭合，闭阀压力应在1kPa～10kPa范围内，开阀压力应在10kPa～49kPa范围内。

（9）气密性：蓄电池除安全阀外，应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。

（10）蓄电池连接条压降：二个蓄电池之间连接条的压降，3I10时应不超过8mV。

（11）防爆性能：蓄电池在充电过程中，蓄电池外部遇明火时，不应内部爆炸。

（12）大电流放电：蓄电池在以30I10的电流放电1分钟，极柱不应熔断，其外观不得出现异常。

（13）蓄电池组事故冲击放电能力：蓄电池组按规定的事故放电电流放电1h后，叠加8的冲击电流，进行10次冲击放电。冲击放电时间为500ms，两次之间间隔时间为2s，在10次冲击放电的时间内，直流(动力)母线上的电压不得低于直流标称电压的90%。

（14）荷电保持能力：蓄电池静置28天后，其荷电保持能力不应低于96%。

（15）密封反应效率：蓄电池的密封反应效率不应低于98%。

（16）耐过充电能力：蓄电池应具有很强的耐过充能力和过充寿命。以0.3I10电流连续充电160 h后，外观应无明显变形及渗液。

（17）封口剂性能：蓄电池在-30℃和65℃时封口剂应无裂纹及溢流。

（18）内阻值：制造厂提供的蓄电池内阻值应与实际测试的蓄电池内阻值一致，出厂时允许偏差范围为±10%。

（19）温度补偿系数：阀控蓄电池的温度补偿系数受环境温度影响，基准温度为25℃时，每下降1℃，单体2V阀控蓄电池浮充电压值应提高（3～5）mV。

（20）防酸雾性能应满足完全充电后的电池以0.2I10电流连续再充电4h，PH值应呈中性。

（21）投标人应对组成电池的关键部件，如板栅、铅膏、汇流排、阀控密封装置等进行详述，并介绍所采用的原材料性能(如铅纯度等)、电解液、涂膏工艺、焊接工艺、密封工艺等。

（22）电池容量为200AH（10小时放电率），单节重量不低于62KG，设计寿命≥10年，循环次数≥330次，提供彩页证明材料。

- 5. 施工技术要求

(1)★UPS 改造机房为生产在用机房，改造过程中系统不允许出现停电问题，确保机房IT系统供电的正常与保障不间断，不能影响IT设备的正常运行。

(2)投标文件列明详细的施工步骤与风险管理措施。

(3)★施工过程中涉及与原UPS组成双母线系统，为保障平稳切割，须原UPS厂家工程师提供现场技术支撑与安全保障，并提供原UPS厂家技术支撑授权书。

(4)中标人施工技术人员应持有相关的上岗证方可参加施工。具备带电作业等特种作业的，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗作业。

(5)施工人员进行作业时必须正确穿戴好安全防护用品，切实保证施工中的人身、设备安全。

(6)在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志。投标方对工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线、电力、通信线路等，应当采取专项防护措施。如没有防护，或防护不当而导致既有设施损坏，由乙方承担一切责任。

(7)中标人必须接受甲方监督和指导，发生人身事故或危及施工安全情况，必须立即报告竞标人。中标人负责人(安全施工第一责任者)对甲方提出的有效意见必须及时整改。

- 6. 运维要求

（1）UPS系统改造完成，投标人提供3年UPS及配电柜原厂质保，5年电池原厂质保。

（2）质保期内提供原厂7*24技术支持；针对UPS重大故障隐患，保障1小时内赶到现场，48小时内完成故障维修。投标人必须保证故障后用于维修服务的备品备件来源合法，为原厂 UPS 备件。

（3）中标人承担UPS改造过程中发生的安全事故责任以及后期质保期内维修产品在使用过程中引发的安全事故责任。

（4）所投UPS厂家在济南设有售后服务中心。

（5）所投UPS厂家在济南设有备件服务中心（提供备件中心证明及地址，可供随时查看）。