MC系列脉冲单机除尘器及附件技术要求

- 供货设备清单及技术参数

| 序号 | 名称 | 型号 | 其他参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 脉冲单机除尘器 | MC60-4500 | 处理风量：4500m3/h；除尘器阻力1000~1500Pa；布袋过滤面积60m2；风机功率5.5kw；行喷反吹，每一行布袋配一个脉冲阀，出口排放浓度＜5mg/Nm3； |  |
| 1.2 | 脉冲单机除尘器 | MC75-6000 | 处理风量：6000m3/h；除尘器阻力1000~1500Pa；布袋过滤面积75m2；风机功率5.5kw；行喷反吹，每一行布袋配一个脉冲阀；出口排放浓度＜5mg/Nm3； |  |
| 1.3 | 脉冲单机除尘器 | MC90-7000 | 处理风量：7000m3/h；除尘器阻力1000~1500Pa；布袋过滤面积90m2；风机功率7.5kw；行喷反吹，每一行布袋配一个脉冲阀；出口排放浓度＜5mg/Nm3； |  |
| 1.4 | 脉冲单机除尘器 | MC120-8500 | 处理风量：8500m3/h；除尘器阻力1000~1500Pa；布袋过滤面积120m2；风机功率7.5kw；行喷反吹，脉冲阀数量24件；出口排放浓度＜5mg/Nm3； |  |
| 2.1 | 呼吸器 | MC06 | 过滤面积约5.6m2,脉冲清灰,防水防油覆膜滤料，行喷反吹，每一行布袋配一个脉冲阀；排放浓度＜5mg/Nm3； |  |
| 2.2 | 呼吸器 | MC17 | 过滤面积17m2,脉冲清灰,防水防油覆膜滤料，行喷反吹，每一行布袋配一个脉冲阀；排放浓度＜5mg/Nm3； |  |
| 3.1 | 布袋 |  | 针刺呢Φ140*527 |  |
| 3.2 | 布袋 |  | 针刺呢Φ202*1545 |  |
| 3.3 | 帆布 |  | 细帆布Φ320*400 |  |
| 3.4 | 帆布 |  | 细帆布Φ305*380 |  |
| 3.5 | 帆布 |  | 细帆布Φ260*320 |  |
| 3.6 | 帆布 |  | 细帆布Φ600*Φ320 |  |
| 3.7 | 布袋 |  | 针刺呢Φ143*940 |  |

二、设备制作要求：

2.1脉冲单机除尘器用于树脂砂工艺铸造流程中的混砂机、落砂、砂处理工部的抽风除尘。主要由以下部分组成：（1）箱体：包括除尘器体、过滤室、滤袋、检修门、净气室；（2）出风系统：包括风机及配套电机与传动；（3）清灰装置：包括脉冲喷吹装置、脉冲控制仪；（4）排灰部分：包括手动卸灰阀、集尘斗等组成。呼吸器用于树脂砂工艺铸造流程中各砂仓顶部泄压，泄压同时可以阻止灰尘外溢，设备主要由以下部分组成：（1）箱体：包括过滤室、滤袋、净气室；（2）清灰装置：包括脉冲喷吹装置、脉冲控制仪。其他布袋及帆布等除尘附件按照尺寸及订货图加工制作。

2.2脉冲单机除尘器为上、下分体结构，箱体截面为正方形，上部箱体和下部集尘斗之间使用橡胶密封垫密封，采用法兰形式连接，法兰为正方形，螺栓孔规律均布，保证旋转90度后仍可以安装，以适应现场较复杂的安装条件。下部集尘斗卸灰口高度保证1200mm。除尘器进口法兰提供两件，一件焊接在进风口，另一件使用螺栓固定焊接法兰上配对使用；

2.3脉冲单机除尘器及呼吸器的布袋材料为防水针刺毡，规格在450-500g/㎡，使用温度≤120℃，耐酸、耐碱性能良好（随机提供布袋合格证明文件）。

2.4脉冲单机除尘器单条布袋尺寸原则为直径Φ130mm，长度2000mm，单袋过滤面积约0.8m2，为匹配除尘器截面正方形，安装布袋用的孔板排布根据实际情况进行排布，但必须保证行喷反吹形式，保证过滤面积；MC60-4500布袋数量不低于75条，MC75-6000布袋数量不低于94条，MC90-7000布袋数量不低于113条，MC120-8500布袋数量不低于150条。

2.5呼吸器的单条布袋尺寸原则为直径Φ130mm，长度700mm，MC06呼吸器长宽约0.9m*0.9m，高度约1.1m，布袋4*4=16条，MC17呼吸器长宽约1.7m*1.3m，高度约1.1m，布袋6*8=48条，呼吸器采用行喷反吹，保证效果。

2.6脉冲单机除尘器体钢板厚度≥4mm；除尘器的焊接应具有足够的刚性及强度，运行过程中不得发生颤动、顶部积水、渗漏等现象。脉冲单机除尘器的离心通风机安装在除尘器机体上。风机运行平稳，机架、减震器、风阀刚性强度良好，工作时不得产生振颤、异响。

2.7呼吸器钢板厚度≥4mm；焊接应具有足够的刚性及强度，密封性良好；

2.8脉冲单机除尘器及呼气器漏风率≤3%，除尘器过滤效率≥99.9%，入口温度不高于120℃，入口浓度不高于200g/Nm3，出口排放浓度＜5mg/Nm3。

2.9脉冲单机除尘器及呼气器的清灰方式及时间间隔可调整，根据用户要求可在电控系统中调节。清灰方式为脉冲喷吹，脉冲阀采用交流220V。电磁脉冲阀使用寿命：喷吹100万次或三年。

2.10脉冲单机除尘器及呼气器的压缩空气系统密封性好，不得有泄漏现象，所有元器件开关灵活。气动元件选用国产名牌产品，并提供合格证明。

2.11脉冲单机除尘器及呼吸器默认安装于室内，如安装于室外时，需方单独向供方说明，供方提前处理，必要部分（如脉冲喷吹装置等）应加罩保护，保证漏天使用不受损坏。

2.12脉冲单机除尘器及呼吸器整机噪声不超过dB85(A)。

2.13脉冲单机除尘器及呼吸器喷漆前防锈彻底，并喷底漆两遍，面漆两遍，验收之日起两年内不得有油漆翻卷、脱落现象。设备颜色要求由需方根据项目单独通知。

2.14设备主体使用寿命按照10年设计，滤袋使用寿命大于24个月。

2.15脉冲单机除尘器可分上、下两部分分开发货，脉冲控制仪和电控可做一个整体控制箱，也可做两个控制箱；供方负责发货至需方安调现场，同时负责将除尘器上、下壳体之间使用橡胶密封垫密封起来，用螺栓紧固密封，同时负责将控制箱安装在除尘器腿上，并将风机、脉冲阀和控制柜之间的线连接好，同时供方配20米动力线；需方自行负责将单机除尘器吊装到安装位置，负责除尘管道的安装。

2.16供方按照需方要求发货至项目所在地，项目所在地可能在全国各地（新疆，西藏，青海除外）。

2.17除尘器的制作符合以下设计标准：

袋式除尘器技术要求GB/T 6719-2009

大气污染物综合排放标准GB16297-2004

钢制压力容器GB150-2011

三、主要机电配套件明细表

| 名称 | 生产厂家 |
| --- | --- |
| 风机 | 上海德惠，上海通用 |
| 风机配套电机 | 上海德惠，上海通用等风机厂家用常规电机或安徽皖南电机 |

四、资料提供

1、提供主机及主要配套件的合格证、使用说明书等技术资料各三套。

2、使用说明书主要内容：

（1）操作、维护、保养说明；

（2）常见故障处理办法；

（3）主要机电配套件型号、规格、产地、合格证等；

（4）设备结构示意图。

五、质量保证及售后服务

- 供方对所供产品实行三包。作为需方树脂砂工程的组成部分，要求供方质量保证期为需方与其用户签署终验收报告之日起12个月内。

- 供方应保证其提供的设备是全新的，采用合格的原材料及一流工艺生产的，并在各个方面符合需方的质量、规格和性能要求。供方应保证其设备经过正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定保质期内，供方应对设备的任何缺陷和故障负责。出现上述情况，供方应在收到需方通知后免费负责维修或更换零部件。对于有重大缺陷者如运行不达标、布袋材质不合格、主机刚性差等，供方必须更换整机，并对造成的损失负全责。

- 具有完善的售后服务体系，对设备运行过程中出现的质量问题，供方保证在2小时之内答复，24小时之内到达需方用户现场解决问题。一切为用户着想，由于用户原因造成的设备故障，以先解决问题，后落实责任为原则，保证用户生产正常进行。