分体式热泵空调器技术要求

一、品牌：美的系(美的、华凌、Colmo)、格力、海尔系(海尔、统帅、卡萨帝)

二、产品主要技术参数要求：

| 序号 | 产品型号 （标准） | KFR-35GW | KFR-50LW/KFR-51LW | KFR-72LW | KFR-120LW/ RFD-120LW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 厂家型号 |  |  |  |  |
| 1 | 匹数 | 1.5 | 2 | 3 | 5 |
| 2 | 全年能源消耗效率APF | ≥5.0 | ≥4.5 | ≥4.2 | ≥3.0 |
| 3 | 室内噪音（dB） | ≤40 | ≤48 | ≤48 | ≤50 |
| 4 | 室外噪音（dB） | ≤55 | ≤60 | ≤65 | ≤65 |
| 5 | 扫风方式 | 上下、左右 | 上下、左右 | 上下、左右 | 上下、左右 |
| 6 | 节流设备 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀/毛细管 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀/毛细管 |
| 7 | 冷凝器规格 | 1.6排12对 以上，7mm | 双排12对 以上，7mm | 双排14对 以上，7mm | 双排17对 以上，8mm |
| 8 | 制冷剂 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| 9 | 循环风量（m³/h） | ＞600 | ＞1000 | ＞1200 | ＞2000 |
| 10 | 电辅助加热功率 | ≥1000w | ≥2000w | ≥2000w | ≥2000w |
| 11 | 压缩机品牌 | 美芝/格力（凌达）/三洋/海力/三菱电机/松下 |  |  |  |
| 12 | 压缩机排量 | ≥9.8cm³/rev | ≥14cm³/rev | ≥20cm³/rev | ≥35cm³/rev |
| 13 | 内机净重 | ≥10kg | ≥25kg | ≥30kg | ≥35kg |
| 14 | 外机净重 | ≥25kg | ≥30kg | ≥35kg | ≥50kg |
| 15 | 外机风扇电机 | ≥30w直流 | ≥40w直流 | ≥60w直流 | ≥80w直流 |
| 16 | 遥控器 | 有 |  |  |  |
| 17 | 质保 | 整机免费保修6年以上（含安装） |  |  |  |
| 18 | 安装 | 含安装(包含全部人工、材料、机械费用) |  |  |  |

- 产品维修保养：

- 空调质保期满后，承诺按照以下价格提供后续维保服务，更换配件报价为综合单价，包含全部主材费、人工费、材料费、机械费。未列出的配件须无偿提供。

| 序号 | 空调型号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要零部件 名称 | 配件型号规格 | 品牌 | 单位 | 综合单价（元） | 备注 |
| 1 | 变频压缩机 |  |  | 台 |  |  |
| 2 | 交流接触器 |  |  | 个 |  |  |
| 3 | 电子膨胀阀/毛细管 |  |  | 个 |  |  |
| 4 | 外机电路板（变频） |  |  | 个 |  |  |
| 5 | 外机电路板（主板） |  |  | 个 |  |  |
| 6 | 内机控制板 |  |  | 个 |  |  |
| 7 | 内机信号板 |  |  | 个 |  |  |
| 8 | 线圈（电子膨胀阀用） |  |  | 个 |  |  |
| 9 | 线圈（四通阀用） |  |  | 个 |  |  |
| 10 | 四通阀 |  |  | 个 |  |  |
| 11 | 外机风机马达 |  |  | 个 |  |  |
| 12 | 遥控器 |  |  | 个 |  |  |
| 13 | 内机风机马达 |  |  | 个 |  |  |
| 14 | 制冷剂 | R32 |  | kg |  |  |
| 15 | 冷媒管 | R32 |  | 米 |  |  |
| 16 | 故障检修 人工费 | 无需换件时产生 |  | 工日 |  |  |
| 17 | 移机费用 | 含全部人工、材料、机械费用 |  | 台 |  |  |

2、维修范围

| 设备名称 | 序号 | 项目名称 |
| --- | --- | --- |
| 室内机 | 1 | 电子膨胀阀故障检查及维修 |
|  | 2 | 室内机风机故障检查及维修 |
|  | 3 | 通讯电路板及线路故障检查及维修 |
|  | 4 | 室内机控制电路板板故障检查及维修 |
|  | 5 | 室内机换热器故障检查及维修 |
| 室外机 | 1 | 制冷剂补充 |
|  | 2 | 压缩机更换（包含补充制冷剂） |
|  | 3 | 电子膨胀阀、四通阀等阀门故障检查及维修 |
|  | 4 | 室外机换热器故障检查及维修 |
|  | 5 | 主电路板、变频电路板故障检查及维修 |
|  | 6 | 室外机风机故障检查及维修 |
| 管路 | 1 | 管道漏点检查及维修 |
|  | 2 | 排水管路故障检查维修 |
|  | 3 | 管路附件故障检查及维修 |
| 供电通信设备 | 1 | 控制、通讯电路故障检查及维修 |
|  | 2 | 各种线材检查及维修 |
|  | 3 | 供电电路故障检查及维修 |
|  | 4 | 各种传感器检查及维修 |
| 其他 | 1 | 移机 |
|  | 2 | 定期清洗室内机过滤网及室外机换热器 |

厂内现有空调维修及保养

一、维修费用标准	单位（元）

| 序号 | 维修内容 | 小修 | 中修 | 大修 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 漏水、信号线、电容。变压器、传感器、四通阀线圈、清洗、控制面板、噪音、交流接触器 | 内外电机、主板、内外机风扇、充氟、更换螺帽 | 换压缩机、四通阀、冷凝器、蒸发器、高低压阀、系统问题、补焊。 |
| 1 | 1-1.5P |  |  |  |
| 2 | 2P-3P |  |  |  |
| 3 | 5P |  |  |  |

注：以上不包含配件费用。

二、移机收费标准

| 序号 | 型号 | 单价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-1.5P |  |
| 2 | 2-3P |  |
| 3 | 5P |  |
| 4 | 保养1-5P |  |

三、铜管收费标准

| 序号 | 型号 | 单价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-1.5P |  |
| 2 | 2-3P |  |
| 3 | 5P |  |

配件收费标准

| 配件 | 1-1.5P | 2P | 3P | 5P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 压缩机电容 |  |  |  |  |
| 主板 |  |  |  |  |
| 变压器 |  |  |  |  |
| 显示控制板 |  |  |  |  |
| 压缩机 |  |  |  |  |
| 风机电容 |  |  |  |  |
| 遥控器 |  |  |  |  |
| 外机支架 |  |  |  |  |
| 四通阀线圈 |  |  |  |  |
| 四通阀 |  |  |  |  |
| 管温传感器 |  |  |  |  |
| 冷凝器 |  |  |  |  |
| 外机电机 |  |  |  |  |
| 室内风机 |  |  |  |  |
| 交流接触器 |  |  |  |  |