LED工矿灯技术要求

1.项目概述

1.1济南二机床铸造有限公司（济南市平阴县）K1、K2、K3、K4、K7车间共计314盏200W LED工矿灯，各车间安装高度在17-20m左右，在现有灯位基础上使车间工作面平均照度达到150Lx。

1.2乙方向甲方提供LED照明灯具的制造、运输、卸货至项目现场指定区域、指导安装，负责调试，负责培训、维保服务等工作。

1.3工期要求：合同签订后15天内运至济南二机床铸造有限公司厂内指定现场。

1.4 质量标准：国家规范约定的合格标准。

1.5 满足建筑照明设计标准要求，工作面照度≥150LX。

2．设备清单

2.1设备清单（套）

| 序号 | 产品名称 | 功率 （W） | 电压 (V) | 色温 (K) | 光效 Lm/W | 安装位置 | 显色性Ra | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED工矿灯 | 200 | AC90～264V，50Hz | 5000K±300K | ≥130 | 济南二机床铸造有限公司K1、K2、K3、K4、K7车间 | ≥80 | 314 |

2.2灯具使用环境要求

2.2.1海拔高度≤2000m能可靠的工作；

2.2.2产品在温度-30～65℃范围内能可靠的工作；

2.2.3产品在相对湿度≤95%R.H.能可靠的工作；

2.2.4振动条件下不会危害到产品的正常工作；

2.2.5产品在大气压为86～106Kpa范围能可靠的工作；

2.2.6安装位置：济南二机床铸造有限公司K1、K2、K3、K4、K7车间。

3．LED灯具技术参数及性能要求

3.1 LED灯芯片技术要求

LED芯片要求采用原装进口产品：科锐（Cree）、欧司朗（Osram）、普瑞（BridgeLux）、飞利浦（PHILIPS）四种品牌之一，并提供相应证明文件。

1) 采用多晶集成芯片；

2) 工作结温小于65℃；

3) 采用单颗粒LED芯片结构，LED的发光效率＞150 lm/W；

4) 灯具的整灯光效＞130 lm/W；

5) PN结至封装底座的热阻：＜10℃/W，投标样品在工作1小时后实测芯片脚焊点温度不得高于65℃；

6) 灯具与器件装配后，满负荷稳定工作1小时后，实测芯片焊点、电路板、灯具外壳 三者温差＜10℃；（必须提供温度热测模拟图）

7) 使用寿命：＞50000小时，光衰小于初始值的20%；

8) 色温为5000K+-300K；色温一致性＜±5％；

9) 显色指数不低于80（Ra＞80）；

10) LED芯片应为模块化设计，与电源的结合没有任何焊点插拔式连接，以方便LED芯片的替换维护和升级换代。

3.2灯具整体品牌

乙方可自行采用国内外名优产品；

3.3电气性能

3.3.1输入电压 AC90～264V，50Hz ，LED工矿灯使用宽电压设计，电压波动时灯体总功率基本上无变化，避免频闪，保障工人使用照明环境的稳定性；

3.3.2 灯具电气性能

3.3.2.1 额定值  额定工作电压：AC 220V；50HZ； 额定绝缘电压：AC 660V；

3.3.2.2 湿态绝缘电阻：用500V摇表测量湿态绝缘电阻不小于2MΩ；

3.3.2.3 湿态介电强度：能承受交流50HZ，1500V（有效值）试验电压历时1分钟无击穿或闪络现象；

3.3.2.4 防触电保护类别：I类；

3.3.2.5 接线方式：单相三线制；

3.3.2.6 灯具的功率因数应≥0.95；

3.3.2.7  LED灯需有良好的散热系统，保证LED灯在正常环境下工作时，元器件工作温度不大于60℃；

3.3.2.8  LED灯应具有过温保护功能；

3.3.2.9  LED灯具有防潮、排潮呼吸功能，LED灯内部电路板须作防潮处理，保证灯具内部万一受潮仍能稳压工作，并且靠自身工作产生的热量将水汽排除；

3.3.2.10整灯的防护等级：大于等于IP65；

3.3.2.11灯具发光角度：根据各车间安装高度选配满足使用要求的角度（灯具包装上明确标识用于哪个车间及使用高度）；

3.3.2.12安装方式：吊装，额外加装安全防坠落保护；

3.3.2.13驱动电源选用原装进口产品：台湾明纬、欧司朗（OSRAM）、飞利浦（PHILIPS）三种驱动电源之一，并提供相应证明文件。与光源不允许共用散热器，具有较强的机械性能，提高光源使用寿命；

3.3.2.14灯具效率≥92%；

3.3.2.15灯窗采用PC透镜处理，避免掉落或破损后伤人，折返角度准确，透光性好，抗热与抗机械冲击，灯具安装、维修方便。

3.4  灯具光学性能

3.4.1 整体光衰：10000小时不超过4%（光输出维持率达95%以上）。使用寿命：≥50000小时（不含驱动电源，其寿命另行规定），即：50000h光衰不超过20%（光输出维持达80%以上）；

3.4.2 提供LED灯具的出光角度和配光曲线，灯具应为专业高顶工矿灯配光以得到良好的车间照明效果；

3.4.3  LED灯可靠性

LED灯的平均无故障工作时间（MTBF）应不小于50000小时。

3.5 灯具外壳性能

3.5.1 灯具材质和外形：灯具外壳采用优质高纯铝，采用先进工艺制作，表面灰色粉末喷涂处理，具有良好的耐气候性能，表面应能承受机械压力和盐雾、机械加工油气、酸碱性液料挥发的气体及铸造与焊割烟尘的腐蚀；

3.5.2 灯具外壳耐腐蚀性能：II类；

3.5.3 灯具绝缘等级为Class I；

3.6 外观结构

3.6.1 外观要求：喷涂色泽均匀，无气泡、无裂缝、无杂质；涂层必须紧紧的粘附在基础材料上；LED灯系统各部件壳表面应光洁、平整，不应有划伤、裂纹、变形等缺陷；

3.6.2 尺寸要求：灯具外形由甲方最终确定；

3.6.3 采用内置恒流电源，与灯具一体化设计。

3.7 电磁兼容性要求  LED灯的插入损耗、骚扰电压、辐射电磁骚扰、谐波电流应符合GB17743和GB17625.1 的要求。

3.8 LED灯具的其它技术要求

3.8.1 所用的相同类型的灯具应能互换；

3.8.2 灯具应具备短路保护功能；

3.8.3 LED灯具采用模块化设计，每个模块可单独更换。过电压保护模块单独设置，不与驱动电源一起组装，以便维护方便；

4．灯具铭牌及标记要求

应牢靠地固定于灯具上，其应清楚地标明至少以下内容：制造厂名称；设备名称及型号；制造年月；主要技术规格和参数；电气接地标记和接线图；使用标记和警示标记等。

5．调试、验收及安装要求

5.1乙方应派专人在所供灯具到工地时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，乙方应负责及时更换零件，并妥善处理直至甲方满意。此工作所发生费用应由乙方自行承担；

5.2接甲方通知后乙方须立刻派遣有实践经验的工程技术人员与甲方及灯具安装单位一起进行灯具的调试及试运行工作；在此阶段，因灯具自身质量问题或安装指导出现差错，乙方应全权负责消除差错直到甲方满意，并应按合同条款中规定执行；

5.3在调试期间乙方应在现场负责测试和调试，以检验其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需工具、材料、仪器和劳务人员一切费用由乙方负责。所有仪器、仪表应经检验合格并在有效期内；

5.5乙方须将测试和调试方法及记录表格在安装结束前2星期提交给甲方，请甲方认可后方可执行；

5.6灯具试运行需要在和本项目有关的部门及甲方的工程技术人员的监督下进行；

5.7验收时应提交下列资料和文件：出厂试验报告；变更设计的证明文件（若有）；制造厂提供的产品说明书、调试大纲、试验方法、试验记录、合格证书及安装图纸等技术文件；根据合同提供的备品备件及专用工具；

5.8现场试验的结果应与工厂进行的有关试验结果及技术规格书中规定的数据相符，产品应符合规范相关的验收标准；

5.9 由甲方自行安装，乙方承担工程机械租赁费用。

6．质保期

6.1质保期期限五年，并提供质保书和相关服务承诺书；

6.2乙方应提供单套灯具详细相关数据、参数，并提供实物样品；

6.3乙方应有雄厚的售后服务服务。在质保期内，由于灯具本身质量原因造成的任何损失和损坏，乙方应负责免费维修或更换；质保期满后，乙方应提供灯具寿命期内的服务；

6.4乙方应提供24小时的服务支持并在当地有服务机构，对于甲方提出的故障技术支持要求能保证在6小时内到达现场，一般故障在8小时内解决，特殊故障在24小时内解决。灯具供应商应保证有足够的灯具电气和光源备品备件；

6.5乙方在投标文件中应详细描述售后服务承诺的具体方案及灯具的电气、光源备品备件的库存情况。

7．培训及维护保养

7.1乙方应对甲方的技术人员和操作维修人员进行培训，培训分为理论培训和现场培训两部分乙方派出的培训人员应具备工程师及以上职称，乙方在培训前应事先向甲方提交培训计划和培训人员简历，甲方认为不合适时，乙方应按甲方要求予以修改或更换；

7.2培训应涵盖安装、调试、操作及维护等内容，使受训人员能正确操作、使用、维护各类灯具。具体内容如下：

- LED灯的组成及结构；

- LED灯的工作原理及调试方法；

- LED灯各组件功能及工作原理；

- LED灯具的拆卸、装配及维护保养；

- 常见故障的判断及维修；

- 培训时间不少于10个课时（业余时间）。

8．灯具的设计、制造及安装等应符合以下国内或者国际标准（满足以下但并不仅限于以下）

- QBT3741-1999       《灯具电镀、化学覆盖层》

- GB17743-1999       《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》

- GB17625.1-1998     《低压电气及电子设备发出的谐波电流限值》

- GB/T 5702-2003      《光源显色性评价方法》

- GB/T 7922-2003      《照明光源颜色的测量方法》

- JJG 211-2005        《光亮度计检定规程》

- JJG 245-2005        《光照度计检定规程》

- GB/T 11470－1989    《电光源产品质量分等分级指标》

- GB 7001             《灯具外壳防护等级分类》

- JB1045              《电工产品化工气体腐蚀试验方法》

- GB50034－2013       《建筑照明设计标准》

- GB5033－2002        《建筑电气工程质量验收规范》

- GB 17945-2000       《应急照明灯具安全要求》

- GB7000.1            《灯具一般安全要求与试验》

- GB 7001             《灯具外壳防护等级分类》

- CIE 127-1997        《LED测试方法》

- SJ/T 2355-2005      《半导体发光二极管测试方法》

- GB 7000.1-2002      《灯具一般安全要求与试验》

- GB50034-92         《工业照明设计标准》

- EN61347            《光源控制器、通用及安全性要求；LED模组用直流或交流电子控制器的特别要求》

- EN61000-3         《电磁兼容(EMC)，谐波限制；额定电流≤16A的低压设备电压波动和闪烁的限制》

- GB/T 5700          《室内照明测量》

- IEC 245            《耐热线缆》

- GB2900             《电工名词术语》

- GB50016－2006      《建筑设计防火规范》

- JGJ16－2008        《民用建筑电气设计规范》

- GB  7000.10-2008    固定式通用灯具安全要求

- GB/T13384-2008      机电产品包装通用技术条件

- GB17743-2007       电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法

注：以上标准均执行最新版本。如本技术规格书与上述各标准之间有矛盾，则应满足较高标准的要求，并在差异表中明确。