## 工程量清单预算表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 备注
一、铸钢车间及炉料跨屋面漏雨维修
#N/A | B005 | 洞口挑檐拆除 | 1.位置：铸钢车间屋面采光天窗 2.工作内容：拆除破损的窗洞口挑檐及附属的卷材防水 3.垃圾外运：运出场外，运距自行考虑 | m | 30
#N/A | 11201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:铸钢车间屋面采光天窗洞口挑檐 2.材料种类、配合比、厚度:1:2.5水泥砂浆抹光修补洞口挑檐（压钢丝网一道） | m | 30
#N/A | B006 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种：4厚SBS防水卷材（带页岩面层） 2.位置：天窗挑檐处防水修补、屋面防水修补 3.防水层做法：1层、满粘 | m2 | 50
#N/A | B007 | 屋面打胶封堵 | 1.位置：铸钢车间西北角高低跨部位 2.做法：基层清理后，压型钢板接缝部分打胶封堵 3.材料种类：陶熙168型中性硅酮耐候密封胶 4.备注：按成活胶线长度结算 | m | 50
#N/A |  | 措施费 |  |  | 1
#N/A |  | 规费 |  |  | 1
#N/A |  | 税金 |  |  | 1
小计3
二、机加工车间维修
#N/A | B008 | 拆除屋面外板 | 1.屋面板类型：0.5厚压型钢板（滑动支座安装） 2.拆除范围：屋面外板局部锈透部位 3.拆除要求：局部拆除，拆除部位应保证两端均有滑动支座，局部拆除前应将拟拆外板割缝切直 | m2 | 50
#N/A | B009 | 拆除墙面外板 | 1.屋面板类型：0.5厚压型钢板（自攻丝安装） 2.拆除范围：墙面外板局部锈透部位 3.拆除要求：局部拆除，拆除部位应保证两端均有檩条，局部拆除前应将拟拆外板割缝切直 4.其他：接茬部位满打陶熙168型中性硅酮耐候密封胶 | m2 | 50
#N/A | B010 | 拆除墙面内板 | 1.墙面板类型：0.5厚压型钢板（自攻丝安装） 2.拆除范围：墙面内板局部锈透部位 3.拆除要求：局部拆除，拆除部位应保证两端均有檩条，局部拆除前应将拟拆外板割缝切直 | m2 | 50
#N/A | B011 | 拆除墙面檩条 | 1.檩条类型：C220x80x20x2.5 2.拆除范围：檩条局部锈透部位 3.拆除要求：局部拆除，拆除过程中应对需保留的内外板进行临时固定 | m | 60
#N/A | 10605002001 | 屋面外板 | 1.屋面板规格:上海宝钢0.5mm厚镀铝锌板氟碳涂层，颜色为蓝色，板型采用V760型，镀铝锌量AZ150，表面PVDF氟碳涂层，波高大于60MM，需满足抗风，防水等要求 2.备注：含连接附件、收边包角、盖板堵头等，新做屋面板应伸入原有屋面板以下 | m2 | 50
#N/A | 10605002002 | 墙板外板 | 1.墙面板规格:为上海宝钢0.5mm厚镀铝锌板氟碳涂层，颜色为乳白色、蓝色，板型采用YX-820,镀铝锌量AZ150，表面PVDF氟碳涂层，需满足抗风，防水等要求 2.备注：含连接附件、收边包角、盖板堵头、门窗收边、女儿墙顶等 | m2 | 50
#N/A | 10605002003 | 墙板内板 | 1.墙面板规格:为上海宝钢0.5mm厚热镀锌板,颜色为灰白色（具体色号另定），板型采用低波连续板，镀锌量Z180，氟碳涂层；含连接附件、收边包角、盖板堵头等 | m2 | 50
#N/A | 10605002003 | 屋面檩条 | 1.檩条类型：C220x80x20x2.5热镀锌檩条 2.更换范围：檩条局部锈透部位 3.拆除要求：局部更换，更换过程中应对需保留的内外板进行临时固定及恢复 | m | 60
#N/A | 11407001003 | 屋面板油漆 | 1.位置：机加工车间屋面 2.基层处理：清除灰尘、油污、铁锈及毛刺等杂物（打磨除锈或除锈剂除锈），将板面打磨干净 3.油漆做法：刷防锈漆、过氯乙烯漆两遍（蓝色） 4.备注：按车间屋面水平投影面积结算 | m2 | 3231.8784
#N/A | B012 | 支撑系统紧固 | 1.位置：车间柱间支撑、水平支撑、系杆等两端的连接板处螺栓紧固 2.内容：螺栓紧固，结构胶封堵螺杆防止松动退丝 3.备注：每个连接节点均按一处结算，每处包含螺栓若干 | 处 | 240
| B013 | 落水管更换 | 位置：机加工车间落水管 内容：材质及做法同原落水管 其他：垃圾外运：运出场外，运距自行考虑 | m | 120
| B014 | 推拉吊挂大门 | 位置：机加工车间 规格：4000mm×5000mm（宽×高） 材料：夹芯板 其他：含大门拆除，垃圾外运，运距自行考虑。 | m2 | 80
| B015 | 屋面防水修复 | 位置：机加工车间屋面 内容：一布三涂 | m2 | 50
#N/A |  | 措施费 |  |  | 1
#N/A |  | 规费 |  |  | 1
#N/A |  | 税金 |  |  | 1
小计4
三、木型库维修
#N/A | B013 | 拆除屋面天沟 | 1.天沟类型：外置型镀锌钢板天沟及天沟外墙板 2.拆除范围：天沟局部锈透部位 3.拆除要求：局部拆除，拆除部位应保证两端均有天沟支架，局部拆除前应将拟拆天沟割缝切直 | m | 20
#N/A | B014 | 拆除屋面外板 | 1.屋面板类型：1.5厚镀锌钢板压型天沟（天沟截面尺寸同现有天沟） 2.其他：天沟安装后，接茬部位高频焊连接（满焊），焊缝两面刷防锈漆、过氯乙烯漆两遍（刷漆宽度200mm） | m2 | 18
#N/A | 10605002002 | 墙板外板 | 1.位置：天沟外侧墙板 2.墙面板规格:上海宝钢0.5mm厚镀铝锌板氟碳涂层，颜色为乳白色，镀铝锌量AZ150，表面PVDF氟碳涂层，需满足抗风，防水等要求 3.备注：含连接附件、收边包角、盖板堵头等 | m2 | 10
#N/A |  | 措施费 |  |  | 1
#N/A |  | 规费 |  |  | 1
#N/A |  | 税金 |  |  | 1
小计5
|  | 合计 | 小计1+……+小计8