## 型号明细
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位
1 | 变压器 | BK5-250 220V/220V,250VA | 1 | 件
2 | 变压器 | BK5-1000；380V/110V/220V(110V,650VA;220V,350VA) | 1 | 件
3 | 变压器 | BK5-1000；380V/36V,1000VA; | 1 | 件
4 | 变压器 | BK5-40；220V/110V,40VA | 1 | 件
5 | 变压器 | BK5-63；380V/36V,63VA | 1 | 件
6 | 变压器 | BK5-100；380V/24V,100VA | 1 | 件
7 | 变压器 | BK5-100；380V/110V,100VA | 1 | 件
8 | 变压器 | BK5-100；380V/220V,100VA | 20 | 件
9 | 变压器 | BK5-160；380V/220V,160VA | 10 | 件
10 | 变压器 | BK5-150；380V/36V,150VA | 1 | 件
11 | 变压器 | BK5-160；220V/24V,160VA | 1 | 件
12 | 变压器 | BK5-160；220V/24V,160VA | 1 | 件
13 | 变压器 | BK5-160；220V/110V,160VA | 1 | 件
14 | 变压器 | BK5-160；220V/220V,160VA | 1 | 件
15 | 变压器 | BK5-160；220V/36V,160VA | 1 | 件
16 | 变压器 | BK5-160；380V/220V/24V; 功率分配:160VA/100VA/60VA | 1 | 件
17 | 变压器 | BK5-2000；380V/110V,2000VA | 1 | 件
18 | 变压器 | BK5-250；220V/24V,250VA | 1 | 件
19 | 变压器 | BK5-250；380V/110V,250VA | 1 | 件
20 | 变压器 | BK5-250；380V/220V/24V,250VA | 1 | 件
21 | 变压器 | BK5-250；380V/36V,250VA | 1 | 件
22 | 变压器 | BK5-250；380V/0-24V-220V,250VA | 1 | 件
23 | 变压器 | BK5-250；380V/220V/24V;功率分配:250VA/180VA/70VA | 1 | 件
24 | 变压器 | BK5-250；380V/220V,250VA | 1 | 件
25 | 变压器 | BK5-250；380V/24V,250VA | 20 | 件
26 | 变压器 | BK5-300；300VA,380/40 | 1 | 件
27 | 变压器 | BK5-400；220V/24V,400VA | 1 | 件
28 | 变压器 | BK5-320；380/220V/24V,功率分配320/250/70VA | 1 | 件
29 | 变压器 | BK5-400；380V/220V/24V | 1 | 件
30 | 变压器 | BK5-400；380V/220V,400VA | 40 | 件
31 | 变压器 | BK5-400；380V/110V,400VA | 3 | 件
32 | 变压器 | BK5-400；380V/36V,400VA | 1 | 件
33 | 变压器 | BK5-400；380V/24V,110V,220V | 1 | 件
34 | 变压器 | BK5-400；380V/24V,400VA | 2 | 件
35 | 变压器 | BK5-400；415V/240V,400VA | 1 | 件
36 | 变压器 | BK5-500；380V/220V,500VA | 2 | 件
37 | 变压器 | BK5-500；380V/24V,500VA | 2 | 件
38 | 变压器 | BK5-500；380/6(40VA)/110V(260VA)/28V(200VA) | 1 | 件
39 | 变压器 | BK5-630；220V/220V,630VA; | 1 | 件
40 | 变压器 | BK5-630；380V/0-24V,330VA/0-220V,300VA | 1 | 件
41 | 变压器 | BK5-630；380V/24V,630VA | 2 | 件
42 | 变压器 | BK5-630；220V/24V,630VA | 1 | 件
43 | 变压器 | BK5-630；380V/36V,630VA; | 1 | 件
44 | 变压器 | BK5-630；380V/220V,630VA; | 3 | 件
45 | 变压器 | BK5-630；380V/110V,630VA | 2 | 件
46 | 变压器 | BK5--630；380V/26-28-30V,630VA | 1 | 件
47 | 变压器 | BK5--630；380V/28-30-32V | 1 | 件
48 | 变压器 | BK5--630；415V/240V,630VA | 1 | 件
49 | 变压器 | BK5--800；380V/220V,800VA | 1 | 件
50 | 变压器 | BK5-4000；380V/220V,4000VA; | 1 | 件
51 | 变压器 | BK5--1000；380V/24V,1000VA | 1 | 件
52 | 变压器 | BK5--1000；380V/220V/24V;220V,600VA;24V,400VA | 1 | 件
53 | 变压器 | BK5-1000VA；400/220V,1000VA | 1 | 件
54 | 整流变压器 | BK5-3000VA；380VAC/36V,40V,45VAC,3000VA | 1 | 件
55 | 变压器 | BK5-1000；380V/220V,1000VA | 65 | 件
56 | 变压器 | BK5-1000；380V/110V,1000VA | 30 | 件
57 | 变压器 | BK5-1200；380V/220V,1200VA; | 1 | 件
58 | 变压器 | BK5-1200；380V/24V/36V,1200VA; | 1 | 件
59 | 变压器 | BK5-1500；380V/160-170-180V,1500VA | 1 | 件
60 | 变压器 | BK5-1500；380V/28-30-32V,1500VA | 1 | 件
61 | 变压器 | BK5-1600VA；380V/250V/240V/230V,1600VA | 1 | 件
62 | 变压器 | BK5-1600；380V/110V,1600VA; | 10 | 件
63 | 变压器 | BK5-1600；380V/220V,1600VA; | 3 | 件
64 | 变压器 | BK5-2000；460V/440V/380V;110V,2000VA,60Hz | 1 | 件
65 | 变压器 | BK5-2000；380V/220V,2000VA | 5 | 件
66 | 变压器 | BK5-2500；380V/110V,2500VA | 3 | 件
67 | 变压器 | BK5-2500；AC380V/AC36V, 40V两抽头,2500VA | 30 | 件
68 | 变压器 | BK5-2500；380V/220V,2500VA; | 20 | 件
69 | 变压器 | BK5-2500；415V/220V,2500VA | 1 | 件
70 | 变压器 | BK5-630；110V/110V,630VA | 1 | 件
71 | 变压器 | BK5-3000；380V/220V,3000VA | 1 | 件
72 | 变压器 | BK5-3000；440V/220V1,3000VA,60Hz; | 1 | 件
73 | 变压器 | BK5-4000；380V/110V,4000VA | 1 | 件
74 | 变压器 | BK5-4000；415V/240V,4000VA | 1 | 件
75 | 变压器 | BK5-5000；380V/110V,5000VA | 1 | 件
76 | 变压器 | BK5-5000；380V/220V,5000VA | 2 | 件
77 | 变压器 | BK5-5000；440V/110V,5000VA,60Hz; | 1 | 件
78 | 变压器 | BK5-6000；380/220,两相6KVA | 1 | 件
79 | 制动电源 | BK5Z-25A；AC380V/DC24V,25A | 3 | 件
80 | 变压器 | BK5-300；220/36 | 1 | 件
81 | 变压器 | SG-30KVA 30kVA,380V/460V,带壳;伺服隔离变压器 | 2 | 件
82 | 变压器 | SG-120KVA，伺服隔离变压器 | 2 | 件
83 | 变压器 | SG-150KVA，伺服隔离变压器 | 2 | 件
84 | 变压器 | SG-15KVA 400V/400V D/yn0，伺服隔离变压器 | 1 | 件

## 技术要求
序号 | 条目 | 明细内容 | 是否响应 | 品牌 | 产品系列 | 技术数据 | 备注
1 | 一、符合标准 | 符合JB/T5555、GB5226等相关国家最新标准；
2 |  | 符合VDE0550、IEC60204-1、IEC60439等相关国际最新标准；
3 |  | 并获欧共体“CE”认证；
4 | 二、需要满足的环境条件 | 运行温度：-5℃-40℃； |  |  |  |  | 提供数据
5 |  | 环境湿度：相对湿度小于90% |  |  |  |  | 提供数据
6 |  | 海拔：2000米以下可正常使用； |  |  |  |  | 提供数据
7 | 三、防护等级 | 防护等级：IP20; |  |  |  |  | 提供数据
8 | 四、安装方式 | 安装方式：采用螺钉固定安装；
9 |  | 安装方向：任意
10 | 五、电源要求 | 输入电源：频率50-60HZ，电压不超过500V； |  |  |  |  | 提供数据
11 | 六、技术要求 | 效率：≥95%； |  |  |  |  | 提供数据
12 |  | 本体真空浸漆，防止异响和生锈；
13 |  | 绕线采用全铜材质；
14 |  | 绝缘等级：不低于Class B； |  |  |  |  | 提供数据
15 |  | 极限温升：不得超过80 K； |  |  |  |  | 提供数据
16 |  | 绝缘阻值：在冷态情况下的绝缘电阻应不低于10MΩ，在热态和潮态情况下的绝缘电阻应不低于2MΩ； |  |  |  |  | 提供数据
17 |  | 耐压等级: 2500VAC/50Hz/5mA/60s时无击穿放电现象； |  |  |  |  | 提供数据
18 |  | 采用冷压接线端子，螺钉连接，端子带防护罩，防护盖牢固、可靠；
19 |  | 变压器二次侧出线端要求带有两个接地端子，分别用于零线和外壳接地；
20 | 七、通用要求 | 具有体积小、重量轻、外观美等优点；
21 | 八、冲压行业业绩 | 产品方案及应用产品系列（如压力机、机器人、数控机床等）
22 | 九、其他 | 功率、电压、变比及数量要求见型号明细