吸尘器风机系统节能改造技术要求

一、改造内容概述

1.采用永磁同步电动机替换原吸尘器电机（YE2355L2-6 280Kw/YE2-355M3-6 200Kw各一台）。

2.更换永磁同步电动机配套电气控制柜。

3.更换电机过程中涉及的风机、电缆、电机、电气控制柜等涉及的原设备的拆除及新设备的供货、安装、调试。

4.改造过程中涉及的电缆等所有辅料。

5.项目施工过程中涉及的原设备的拆除及新设备的安装。

6.项目验收涉及的验收工作。

二、工程范围及技术要求见附件一。

三、设备安装与调试

该项目为总承包、交钥匙工程，实行固定总价报价，中标单位工作不限于程范围及技术要求附表一体现的供货种类、数量及施工内容，中标方按照要求完成吸尘器风机系统节能项目相关的全部内容。

3.1、设备运抵客户现场，乙方负责卸货、保管，需方提供必要的起重行车、作业电源。

3.2乙方负责施工质量及施工队的安全管理，乙方承诺遵守甲方关于《相关方安全管理规定》的相关内容，遵守甲方的劳动、安全规章制度；甲方为乙方提供集团公司相关安全生产规章制度及相关指导服务。甲乙双方签订安全管理协议书、三卡一书。

- 设备验收

4.1. 设备预验收。在设备制造过程中，需方有权派代表到供方工厂进行设备监制。供方在设备发货一周前通知需方，赴供方工厂对设备进行预验收。

4.2. 设备终验收。 在安装调试结束，投入正常运行后的30天内，对设备进行终验收。所有的项目都在终验收时重新检验，最终只以终验收为准。

4.3. 提供电机相关技术资料及电气控制柜电气原理图、变频器参数设置表，PLC梯形图。

五、售后服务

5.1.对甲方定做采购的设备实行终身维修服务；

5.2.设备主机及配套设备质保期限为12个月，签署终验收单后进入质保期。在此期间，因乙方产品质量问题发生的设备故障，乙方负责免费维修，免费更换损坏件，自更换该零件后，再对该零件保修12个月；

5.3.保修期内及保修期后，设备出现故障时，乙方接到甲方通知后2小时内给予作出回应，24小时内派员到用户现场，保证设备正常运转；质保期后设备的零备件、元器件实行优惠价格供应；

5.4.确保电10年内永磁电机不会失磁。

工程范围及技术要求见附件一：

| 项目 | 序号 | 名称 | 型号 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 供货/工程范围 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 需方 | 供方 |  |
| 电 机 | 1 | 永磁同步电动机 | TYP355L-8P10-250kW | 额定电压：380V 效率：≥97% 功率因数：0.98 防护等级：IP55 额定转速：1000/rpm 额定频率：66.67Hz 绝缘等级：H（180℃） 冷确方式：IC411 工作制：S1 | 1 | 套 |  | √ | - 供方提供并负责电机、电气控制柜的安装调试； 2.驱动方式为矢量变频； 3.使用高牌号的硅钢片以 及高性能耐高温钕铁硼永磁体。 |
|  | 2 |  | TYP355M-BP10-180kW |  | 1 | 套 |  | √ |  |
| 吸尘器风机电机电气控制柜 | 3 | 柜体 | / | 1.采用仿威图电柜，带图纸盒、照明系统、门限位、柜门钥匙锁，防护等级：IP55； 2.安装带电指示灯、电流/电压仪表急停按钮，具备紧急切断功能。 | 2 | 台 |  | √ |  |
|  | 4 | 低压电器件 | / | 品牌：西门子、施耐德、ABB | 2 | 套 |  | √ |  |
|  | 5 | 变频器 | / | 品牌：西门子、施耐德、ABB、欧瑞 | 2 | 套 |  | √ |  |
|  | 6 | 电气仪表 | / | 国内名优一线品牌 | 2 | 套 |  | √ |  |
|  | 7 | 计量表 | / | 采用多功能电力仪表，具备三项电流、电压、功率及功率因数检测、显示功能； | 2 | 套 |  | √ |  |
| 电缆及施工 | 8 | 动力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV | 电机至车间动力柜380V动力电缆，国内名优一线品牌 | 2 | 套 |  | √ | 1.所有电缆线、信号线、桥架、绝缘材料、接地线、接地扁铁等由供方负责提供、施工； 2.电机动力电缆规格与电机功率相匹配。 |
|  | 9 | 线路、线 缆安装 | / | / | 2 | 套 |  | √ |  |
|  | 10 | 接地线、接地排 | / | 接地引入、埋设及地线引入 | 2 | 套 |  | √ |  |
| 其他 | 11 | 现场安装调试 | / | 达到技术要求，交付需方使用 | 1 | 宗 |  | √ |  |
|  | 12 | 人员培训 | / | 操作、维修人员培训：安全事项、日常维护保养、日常操作、故障排除 | 1 | 宗 |  | √ |  |
|  | 13 | 运输 | / | 设备及材料运至客户现场 | 1 | 宗 |  | √ | 供方负责卸货、保管，需方提供必要的起重行车 |
|  | 14 | 起重 | / |  | 1 | 宗 |  | √ | 安装现场起重设备及起重作业 |
|  | 15 | 售后服务 | / | 质保期内免费提供现场维修服务、更换损坏备件、技术咨询指导；质保期临近结束免费提供一次设备整体检查保养 | 1 | 宗 |  | √ | 在质保期后，供方为需方每年免费提供一次服务：一天的设备随访、设备例行检查，供方现场培训等。具体时间和工作内容由双方商定 |