时效炉、高压变电站远程监控系统改造技术协议

1.项目概述

1.1济南二机床铸造有限公司（济南市平阴县）35kV 变电站原综合保护自动化系统整体搭载的是积成电子有限公司的 CAN2000 变电站综合自动化系统，现对35kV变电站综合自动化系统保护进行系统升级改造，并将后台系统主机由高压控制室转移至集控室，距离约600米。

1.2 时效炉现在炉体东侧控制室监测运行数据，计划将现控制室工控机运行数据传导至公司集控室进行集中管理，距离约400米。

1.3乙方向甲方提供项目改造物料，负责运输、卸货至项目现场指定区域、安装调试，培训、维保服务等工作。

1.4工期要求：合同签订后15天内运至项目指定现场。

1.5 项目要求：与现由设备硬件兼容并完全、稳定实现现有监测功能。

1.6 时效炉与变电站监控系统项目可分项投标、实施。

2．设备清单

| 序号 | 项目 | 项目分项 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压变电站远程监控系统 | 监控主机 | 套 | 1 |
|  |  | 监控系统软件 | 套 | 1 |
|  |  | 报警器 | 套 | 1 |
| 2 | 时效炉远程监控系统 | 监控主机 | 套 | 1 |
|  |  | 监控系统软件 | 套 | 1 |

3．技术要求

3.1时效炉监控系统技术要求

3.1.1在现有控制系统基础上增加一台运行监控系统，可显示时效炉所有运行信息。

3.1.2监控系统主机采用一线知名品牌工业计算机，安装正版WINDOWS系统，软件采用正版WINCC，保证画面运行稳定流畅。

3.1.3 HMI系统画面协显示一样，只具备显示及报警记录查询功能，该系统上禁止点炉等操作，具备紧急停止功能，实现紧急停炉操作。

3.1.4上位机跟下位机连接稳定。

3.2高压变电站监控系统技术要求

3.2.1监控系统可在win10、win11、linux 等主流操作系统下运行，满足电力监控系统的最新标准和要求，稳定、可靠且兼容性好。采用先进的、成熟稳定的、标准版本的工业软件，有软件许可，软件配置应满足开放式系统要求，由实时多任务操作系统软件、支持软件及监控应用软件组成，采用模块化结构，具有实时性、可靠性、适应性、可扩充性及可维护性。包括操作系统安装包、诊断系统和各种软件维护工具。监控系统通过I/O测控单元实时采集模拟量、状态量等信息；通过通信设备接口接受来自其他通信装置的数据。

3.2.2数据库的规模应能满足监控系统基本功能所需的全部数据的需求，并适合所需的各种数据类型，数据库的各种性能指标应能满足系统功能和性能指标的要求。数据库应用软件应具有实时性，能对数据库进行快速访问，对数据库的访问时间必须小于 0.5s；同时具有可维护性及可恢复性。对数据库的修改，应设置操作权限，并记录用户名、修改时间、修改前的内容等详细信息。

3.2.3 采集信号的类型分为模拟量、状态量（开关量）。

1) 采集进出线的电流、有功功率、无功功率、功率因数、有功电度、无功电度（电度表通讯方式）、母线电压、频率等各种模拟量。

2) 采集真空断路器、PT 隔离开关、接地开关、隔离开关等各种状态量。

3) 采集变压器本体及调压开关轻重瓦斯、油枕高低油位、压力释放、温度告警跳闸等各种非电量信号。

4) 各种保护所记录的事件，包括保护信号、电源消失、装置异常信号、控制回路断线信号、PT 断线信号、SOE（事件记录）等，母线接地故障信号。

3.2.4数据处理：系统使用成熟的商用数据库产品，提供相关的数据库管理工具，可以方便的进行数据库的创建、编辑、备份、恢复，数据库分类管理包含如下数据库：

1) 配置数据库：包含系统运行所需的全部参数的配置信息，存放在系统的商用数据库中；

2) 实时数据库：以配置数据库为基础生成，装入变电站自动化系统采集的实时数据，其数值能根据运行工况的实时变化而不断更新，记录被监控设备的当前状态；

3) 历史数据库：对于需要长期保存的重要数据可选定存储。

4) 事件数据库：存放系统所有报警信息的内容和发生时间，包括设备和装置状态异常、故障，保护告警，动作，操作员操作、测量值越限，监控系统的硬件、软件、通信接口和网络故障；

3.2.5控制操作

运行人员可利用键盘或鼠标对开关所允许后台操作的一次设备进行操作，实现对这部分设备运行状态的变位控制。系统应提供强大的控制返较功能和逻辑闭锁功能，并与“五防”相联，实现“闭锁式”控制，以确保操作的合法性、合理性、安全性和正确性

1) 可对变电站内断路器、隔离刀闸和接地刀闸等设备进行遥控，对主变进行分接头档位的调节和急停；

2) 遥控操作具有返校功能、超时取消和遥控闭锁条件判断功能；

3) 具有操作监护功能，可以实现双机双席遥控。

3.2.6 报警功能

1) 包括音响报警、文字报警、推画面报警、灯光报警、模拟盘报警、报警打印等几种方式，可单独使用，也可组合使用，报警的发生可在集控和站控层同时实现，并可根据工作站的职责范围有选择性地报警。

2) 报警程度分预告报警和事故报警，根据要求可实现语音报警。

3) 系统在参数库中记录报警设置信息，报警级别、报警条件、是否允许、报警音响等均可由具有该操作权限的操作员设定。

3.2.7 事件顺序记录

当变电站一次设备出现故障时，将引起继电保护动作、开关跳闸，事件顺序记录功能应将事件过程中各设备动作顺序，带时标记录、存储、显示、打印，生成事件记录报告供查询。系统保存 1 年的事件顺序记录条文。事件顺序记录应带时标及时送往调度主站。

3.2.8. 画面生成及显示

1) 全站电气主接线图（若幅面太大时可用漫游或缩放方式） 。

2) 分区及单元接线图、拓扑图与接线图；

3) 实时及历史曲线显示，电流电压运行历史曲线分。

4) 间隔单元及全站报警显示图；

5) 监控系统配置及运行工况图；

6) 保护配置图；

7) 直流系统图；

3.2.9向远方调度中心传送的实时信息

应留有和上级变电站或调度部门的通讯接口，能将保护系统、电能表、综合测控装置、PT 装置、直流系统等装置运行信号传送到上一级站或调度部门，与上级监控站或调度部门通讯采用光纤通讯。

1) 模拟量：线路的电流、有功功率、无功功率；

2) 断路器位置信号；

3) 隔离开关位置信号；

4) 母线保护、线路保护动作信号；

5) 断路器重合闸、失灵保护动作信号；

6) 变电站事故总信号；

3.2.10 人—机联系

通过计算机显示各种信息画面，主要包括：全部设备的位置状态、变位信息、保护设备动作及复归信息、直流系统及所用动力屏的信息、各测量值的实时数据、各种告警信息、计算机监控系统的状态信息。人—机联系包括：

1) 调用、显示和拷贝各种图形、曲线、报表；

2) 发出操作控制命令；

3) 数据库定义和修改；

4) 各种应用程序的参数定义和修改；

5) 查看历史数值以及各项定值；

6) 图形及报表的生成、修改、打印；

7) 报警确认，报警点的退出/恢复；

8) 操作票的显示、在线编辑和打印；

9) 日期和时钟的设置；

10) 运行文件的编辑、制作；

11) 主接线图人工置数功能；

12) 主接线图人工置位功能；

13) 监控系统主机上应有系统硬件设备配置图，该配置图能反映所有连接进系统的硬件设备

的运行状态。各分装置信息图

14) 光字牌图

15) 以类似于传统的光字牌形式显示报警信息。

16) 负荷曲线图

17) 电流曲线图

18) 电压棒图显示

19) 遥测、遥信、脉冲等的实时报表

3.2.11记录功能

1) 具有对各种历史数据、事故的记忆功能，以供随时查询、回顾、打印。主要包括：

2) 状态变化记录：

3) 状态变化记录包括事故状态变化记录，预告状态变化记录和计算机监控系统异常状态记录。

4) 遥测越限记录

5) 自检、操作记录

6) 事件顺序记录

7) 报警处理

8) 用户可以按照自己的意愿分类、筛选、设定报警，并将报警归纳于不同的报警窗口中，根据不同的报警级别，采用推出画面、光显示、条纹闪烁及不同语音级别的音响进行报警。

9) 提供多媒体语音报警。

10) 可按设备、时间、类别等关键字在历史数据库中快速、准确地查询报警事件。

11) 应具有丰富、详细的报警记录，不仅记录保护动作发生的时间，同时记录保护动作的特征数，如电流、电压、频率等。

3.2.12. 数据库维护

系统工程师可用交互方式在线对数据库中的各个数据进行修改和增删，主要有：

1) 各数据项的编号

2) 各数据项的文字描述

3) 各数字量的状态描述

4) 各输入量报警处理的定义

5) 测量值越限处理的死区

6) 测量值转换的计算系数

7) 数字输入量状态正常、异常的定义

8) 输出控制的各种参数

13. 在线维护

1) 设置 PT、CT 变比。

2) 用户可组态修改画面及表格

3) 设置安全运行天数，并可自动累加

4) 设置系统时钟，并对保护单元装置进行 GPS 信号对时。

5) 可修改画面、表格，并可对开关量、模拟量处理方式进行组态。

6) 应具有完善的用户管理功能，避免越权操作。

7) 为了系统能够安全稳定的运行，整个系统具有如下的安全保护措施：

8) 对所有的操作员能根据其需要而被赋予某些权限，这些权限规定了每个操作员各自的业务活动范围，如用户名、口令字、操作权及操作范围等特性。

9) 操作员只有输入正确的密码，才能进入或退出系统，保证系统的安全性。进入系统后，通过划分不同的权限，限制操作员从只可调出画面，到可修改、维护数据库及进行各项操作。

10) 在执行遥控操作时进行口令字校验，以确保无关人员绝对不能进行遥控操作，并提供遥控监护人功能供用户选择。对于操作人员的所有重要操作，系统按顺序在操作记录日志中给予记录。

5．调试、验收及安装要求

5.1乙方派人在物料进场时进行到货验收，若发现任何损坏及质量问题，乙方应负责及时更换，并妥善处理直至甲方满意。此工作所发生费用由乙方自行承担；

5.2接甲方通知后乙方须立刻派遣有经验的工程技术人员进行安装调试及试运行工作；在此阶段，因系统自身问题或安装出现差错，乙方应全权负责消除差错直到甲方满意，并应按合同条款中规定执行；

5.3合同签订后乙方负责承担项目功能实现前的所有物料、人工；

6．售后服务

6.1质保期期限3年，并提供质保书和相关服务承诺书；

6.2乙方应提供系统详细相关说明书；

6.3乙方具备售后服务能力。在质保期内，系统出现问题乙方应在接到通知后，一般故障在8小时内解决，特殊故障在24小时内解决，质保期满后，乙方应提供寿命期内的服务

6.4乙方在投标文件中应详细描述售后服务承诺的具体方案。

7．培训及维护保养

7.1乙方应对甲方的技术人员和操作维修人员进行培训，培训分为理论培训和现场培训两部分。乙方派出的培训人员应具备专业知识，乙方在培训前应事先向甲方提交培训计划和培训人员简历，甲方认为不合适时，乙方应按甲方要求予以修改或更换；

7.2培训应涵盖安装、调试、操作及维护等内容，使受训人员能正确操作、使用、维护监控系统。