## 技术要求
序号 | 条目 | 明细内容 | 是否响应 | 品牌 | 产品系列 | 技术数据 | 备注
1 | 一、符合标准 | 符合国际制造及测试标准： IEC/EN 61558-2-2 IEC/EN 61558-2-4
2 |  | 符合国际认证标准： CE认证 UL认证 |  |  |  |  | 提供证书
3 | 二、需要满足的环境条件 | 运行温度：-5℃-40℃； |  |  |  |  | 提供数据
4 |  | 环境湿度：相对湿度小于90% |  |  |  |  | 提供数据
5 |  | 海拔：2000米以下可正常使用； |  |  |  |  | 提供数据
6 | 三、防护等级 | 防护等级：IP20; |  |  |  |  | 提供数据
7 | 四、安装方式 | 安装方式：采用螺钉固定安装或导轨安装；
8 |  | 安装方向：任意
9 | 五、电源要求 | 输入电源：频率50-60HZ，电压不超过550V； |  |  |  |  | 提供数据
10 | 六、技术要求 | 效率：≥90%； |  |  |  |  | 提供数据
11 |  | 本体真空浸漆，防止异响和生锈；
12 |  | 绕线采用全铜材质；
13 |  | 绝缘等级：不低于Class B； |  |  |  |  | 提供数据
14 |  | 极限温升：不得超过80 K； |  |  |  |  | 提供数据
15 |  | 绝缘阻值符合IEC/EN 61558-2测试 |  |  |  |  | 提供数据
16 |  | 耐压等级: 2500VAC/50Hz/5mA/60s时无击穿放电现象； |  |  |  |  | 提供数据
17 |  | 采用冷压接线端子，螺钉连接，端子带防护罩，防护盖牢固、可靠；
18 |  | 变压器二次侧出线端要求带有接地端子；
19 | 七、通用要求 | 具有体积小、重量轻等优点；
20 | 八、冲压行业业绩 | 产品方案及应用产品系列（如压力机、机器人、数控机床等）
21 | 九、其他 | 功率、电压、变比及数量要求见型号明细

## 型号明细
序号 | 名称 | 型号、规格 | 数量 | 单位
1 | 变压器 | 原边AC400V，副边AC24V,160VA | 1 | 件
2 | 变压器 | 原边AC400V，副边AC24V,630VA | 12 | 件
3 | 变压器 | 原边AC400V，副边AC110V,630VA | 2 | 件
4 | 变压器 | 原边AC400V，副边AC220V,400VA | 1 | 件
5 | 变压器 | 原边AC400V，副边AC220V,630VA | 2 | 件
6 | 变压器 | 原边AC400V，副边AC220V,1000VA | 70 | 件
7 | 变压器 | 原边AC400V，副边AC220V,1600VA | 40 | 件
8 | 变压器 | 原边AC400V，副边AC220V,2500VA | 36 | 件
9 | 变压器 | 原边AC480V，副边AC220V/AC120V,1000VA | 1 | 件
10 | 变压器 | 原边AC480V，副边AC220V/AC120V,2500VA | 1 | 件
11 | 变压器 | 原边AC480V，副边AC220V/AC120V,5000VA | 1 | 件